江苏省南通第一中学化学实验室改造方案

一、易制毒危化品仓库改造（102教室东南角，约10个平方）

1、将102教室东南角用现浇实体墙（加钢筋混凝土）基建施工，形成独立封闭的易制毒危化品仓库，做到防潮、防滑、防渗漏。

2、将原有橱柜更换为专业级别危化品橱柜。材质要求：拒燃、防腐蚀、密码锁开启（防钥匙锁扣锈蚀）、柜台有温控和湿度警报显示仪，橱柜顶部有通风管道设备与102教室主通风管道相连接。橱柜数量:2套（危化品橱柜甲供）。

3、加装专业级别的双锁防盗门（或带密码开启的防盗门），防盗门需向外开启，锁具迎具备防腐蚀功能。

4、加装防爆日光灯、防爆插座、防爆开关、视频监控系统，红外报警装置。

5、仓库内部重新铺设地砖，墙面贴瓷砖到吊顶。

二、易制爆危化品仓库改造（102教室东北角，约10个平方）

1、将102教室东北角用现浇实体墙（加钢筋混凝土，用于防爆）基建施工，形成独立封闭的易制爆危化品仓库，做到防潮、防滑、防渗漏，室内应有防静电接地设施。

2、将原有橱柜更换为专业级别危化品橱柜。材质要求：拒燃、防爆、防腐蚀、密码锁开启（防钥匙锁扣锈蚀）、柜面有温控和湿度警报显示仪，橱柜顶部有通风管道设备与102教室主通风管道相连接。橱柜数量:2套（危化品橱柜甲供）。

3、加装专业级别的双锁防盗门（或带密码开启的防盗门），防盗门需向外开启，锁具需具备防腐蚀功能。

4、加装防爆日光灯、防爆插座、防爆开关、视频监控系统，红外报警装置。

5、将原来墙上的配电箱移除出仓库，靠东北墙角重新放置。

6、仓库内部重新铺设地砖，墙面贴瓷砖到吊顶。

三、原药品仓库恢复为女卫生间。

四、102教室橱柜更换

拆除原橱柜，添置新橱柜。

附：         江苏省南通第一中学化学实验室改造方案草图

背对背普通药品橱柜6张

普通药品橱柜2张

实验准备台

2张危化品橱

2张危化品橱

双锁防盗门

防盗门

防盗门

双锁防盗门

监控头

监控头

监控头

防盗门

产品清单

| 序号 | 产品名称 | 图片 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橱柜 |  | 规格：1100*500*2000mm 技术参数：采用E0级18mm三聚氰胺纸饰面刨花板，同色PVC封边条封边。 | 1张 |
| 2 | 药品柜 |  | 规格：1200*400*2400mm 技术参数：采用E0级18mm三聚氰胺纸饰面刨花板，同色PVC封边条封边。 五金配件：采用优质缓冲铰链，品牌：DTC，美顿，百隆。优质锌合金拉手。安装排风管道。 | 6张 |
| 3 | 实验台 |  | 规格：2200*1000*800mm 技术参数：台面采用抗倍特面板，其余采用E0级18mm三聚氰胺纸饰面刨花板，同色PVC封边条封边。 五金配件：采用优质缓冲铰链，品牌：DTC，美顿，百隆。优质锌合金拉手。 | 1张 |
| 4 | 水池柜 |  | 规格：1000*700*800mm 技术参数：台面采用抗倍特面板，其余采用E0级18mm三聚氰胺纸饰面刨花板，同色PVC封边条封边。 五金配件：采用优质缓冲铰链，品牌：DTC，美顿，百隆。优质锌合金拉手。 | 1张 |
| 总计 |  |  |  |  |